## Hoja1
CALCULO DE POTENCIA DE UNA BOMBA
Caudal | 639397 | Lbs/Hr | 0.000126 | Unit convert | 80.5627 | kg/sg
Vesp medio | 0.01606 | ft3/Lb | 0.062428 | Unit convert | 0.0010026 | m3/kg
| 0.01606 | ft3/Lb
| 0.01606 | ft3/Lb
dP | 78.527 | psia | 6.8948 | Unit convert | 446.863 | kPa
13.715
64.812
Rendimiento | 0.8
Potencia | 45.1173 | Kw
Validación de BOMBA en Unidades BRITÁNICAS
2 3 88 0 .100E-08 0 0 .000 1 1
1 1 1 0 2 0 0
639397. 13.715 43.09
2 4 2 0 3 0 0
.8 78.527
CORR CAUDAL TEMPERATURA PRESION VOL ESPECIFICO ENTALPIA ENTROPIA TITULO
NO (LBS/HR) (F) (PSIA) (CUFT/LB) (BTU/LB) (BTU/LB/F)
1 639397.0 75.0 13.715 0.01606 43.1 0.08394 0.0000
2 639397.0 75.0 13.715 0.01606 43.1 0.08394 0.0000
3 639397.0 75.1 78.527 0.01606 43.3 0.08403 0.0000
INFORMACION GENERAL DE BOMBAS
EQUIPO CAUDAL TOTAL PRESION PRESION T.D.H. REND. POTENCIA NO. BOMBAS
BOMBEADO ENTRADA SALIDA EN EL EJE EN PARALELO
NO (LBS/HR) (GPM) (PSIA) (PSIA) (FT) (0/0) (KW) (HP)
2 639397.0 1280.23 13.715 78.527 149.88 80.00 45.12 60.50 0