## EQUIPO 64
EJEMPLO DIEZ.DAT CICLO CNN LAGUNA VERDE
VALIDACIÓN DEL CONDENSADOR PRINCIPAL
| 797772.1236 | kW |  | EQUIPO 64 |  |  | 750759 | 1.0626
Q | 2724534796.7347 | BTU/Hr |  | Q | 0 | BTU/Hr
U | 677.2293 | BTU/(Hr ºF Ft2) |  | W1 |  | Lb/Hr
As | 255739.7 | Ft2 |  | H1 |  | BTU/Lb
LMTD | 15.7311 | ºF |  | W2 |  | BTU/Lb
H2
W3
T1 | 82.4 | ºF |  | H3
T2 | 94.2501 | ºF
Ts | 104.7931 | ºF
TR | 11.8501 | ºF
ITD | 22.3931 | ºF
TTD | 10.543 | ºF
U1 | 724.4 | BTU/(Hr ºF Ft2)
D1 | 1027.028 | Densid. Agua circul. |  | 1027 | Kg/m3 | T1 entrada agua circulacion |  | 28 | ºC
D2 | 25.4 | Diametro exte.Tubo |  | 25.4 | mm | 1"
D3 | 0.508 | Espesor tubos |  | 0.508 | mm |  | 24.384 | 0.00046698 | m2/area hidraulica de un tubo
D4 | 0.95 | Factor de material |  | 0.95 |  |  |  | 0.0010798 | m3/sg un tubo
D5 | 0.935 | Factor de limpieza |  | 0.935 | 0.92483 | 0.98912 |  | 27.7602
D6 | 11.582 | Longitud tubos |  | 11.582 | m
D7 | 27.76 | Caudal Agua circul. |  | 27.76 | m3/sg | 28509.52
D8 | 23759 | Superf. Efect. Total |  | 23759 | m2
D9 | 1 | NºpasosxNºpresiones |  | 1
Psat | 0.0755 | Bar
Tsat | 40.4406 | ºC
T2 | 34.5834 | ºC
T1 | 28 | ºC
D | 0.47081
Ts | 71.857
Perímetro Tubos |  | 0.079797 | m
Area tubo |  | 0.9242 | m2
Nº Tubos |  | 25707.5087 | Uds.
Veloc. Tubos |  | 2.3124 | m/sg
Veloc. Tubos |  | 7.5866 | ft/sg | 2.7544 | 724.4022
Dia. Tubos |  | 1 | inche
U1 |  | 724.4 | 720.3
Factor T entrada agua |  | 1.0525

## EQUIPO 65
EJEMPLO DIEZ.DAT CICLO CNN LAGUNA VERDE
VALIDACIÓN DEL CONDENSADOR PRINCIPAL
| 747970.8379 | kW |  | EQUIPO 65 |  |  | 939.4196 | kW
Q | 2554454479.3852 | BTU/Hr |  | Q | 747031.4183 | kj/sg | 1.0013
U | 642.9501 | BTU/(Hr ºF Ft2) |  | W1 (corr.101) | 357.661 | kg/sg
As | 255739.7 | Ft2 |  | H1 (corr.101) | 2294 | kj/kg
LMTD | 15.5354 | ºF |  | W2 (corr.104) | 278.7984 | kg/sg
|  |  |  | H2 (corr.104) | 184.7 | kj/kg
|  |  |  | W3 (corr.116) | 636.4594 | kg/sg
T1 | 94.2501 | ºF |  | H3 (corr.116) | 196.3 | kj/kg
T2 | 106.0416 | ºF
Ts | 116.42 | ºF
TR | 11.7914 | ºF
ITD | 22.1699 | ºF
TTD | 10.3784 | ºF
U1 | 720.3 | BTU/(Hr ºF Ft2)
D1 | 1027.564 | Densid. Agua circul. |  | 1027 | Kg/m3 | En este caso la temperatura viene fijada por el condensador 64: |  |  | 0.564 | 564 | 64 | Nº Equipo del condensador que fija la temperatura
D2 | 25.4 | Diametro exte.Tubo |  | 25.4 | mm | 1"
D3 | 0.508 | Espesor tubos |  | 0.508 | mm
D4 | 0.95 | Factor de material |  | 0.95
D5 | 0.915 | Factor de limpieza |  | 0.894 | 0.915 | 1.0235
D6 | 11.582 | Longitud tubos |  | 11.582 | m
D7 | 27.76 | Caudal Agua circul. |  | 27.76 | m3/sg
D8 | 23759 | Superf. Efect. Total |  | 23759 | m2
D9 | 1 | NºpasosxNºpresiones |  | 1
Psat | 0.01056 | Bar
Tsat | 46.9 | ºC
T2 | 41.1342 | ºC
T1 | 34.5834 | ºC
Perímetro Tubos |  | 0.079797 | m
Area tubo |  | 0.9242 | m2
Nº Tubos |  | 25707.5087 | Uds.
Veloc. Tubos |  | 2.314 | m/sg
Veloc. Tubos |  | 7.5866 | ft/sg | 2.7544 | 724.4022
Dia. Tubos |  | 1 | inche
U1 |  | 720.3
Factor T entrada agua |  | 1.051