## Hoja1
Velocity Calculation Vw |  | (HEI 9th Edition)
Ts | 104.793
T1 | 82.4 | ºF | ITD | 22.393
T2 | 94.2501 | ºF | TTD | 10.5429 | 15.731
TR | 11.8501 | ºF
7.2727
Cp | 0.9975 | BTU/Lb ºF
SG | 1.0275 |  |  |  | 2661229294.1118
Q | 2563976000 | BTU/Hr
Wg | 422224.3414 | gpm
| 940.7196 | ft3/sg
At | 0.0050266 | ft2/pass
Dia.Ext. | 0.083333 | ft |  | 2.6968
Gauge | 0.0016667 | ft |  | 661.4972 | 255739.7
Vw | 4.7286 | ft/sg
| 1.4413 | m/sg |  | 571.9015