## T38.dat
VALIDACIÓN DEL EJEMPLO T38.DAT
1. Cálculo Expansión isoentrópica |  |  | 2. Cálculo del ELEP
Pressure in: 0.1475 bar |  |  | Hin | 2451.1 | kj/kg |  |  | CONCLUSIÓN: EL HBAL NO REALIZA UNA RECTIFICACIÓN DEL VALOR
Enthalpy in: 2451.1000 kJ/kg |  |  | Houtisoent | 2279.9908 | kj/kg |  |  | DE EXHAUST LOSS INTRODUCIDO SINO SÓLO LO
Entropy in: 7.5638 kJ/kg-C |  |  | Rendi. | 0.8464 |  |  |  | MULTIPLICA POR EL TÍTULO DEL ELEP.
Pressure out: 0.0403 bar |  |  | ELEP | 2306.2732 | kj/kg | 991.5152 | BTU/Lb
Enthalpy out: 2279.9908 kJ/kg | (H ISOENTRÓPICA de salida)
Entropy out: 7.5638 kJ/kg-C
Delta Enthalpy: 171.1092 kJ/kg
0.4536
[8 empty] | 592.71 | Kg/sg | 0.8979 | 532.1943
3. Cálculo del UEEP |  |  | 4. Calculo del Nuevo Rendimiento de la Turbina |  |  |  |  | 1306.6799 | Lb/sg
Exhaust loss | 52.5938 | kj/kg | UEEP | 2344.71 | kj/kg |  |  | 497.022 | Ft3/Lb | 0.06243 | 31.0292 | m3/kg | 18391.3171
Calidad ELEP (P ELEP, H ELEP) | 0.8979 |  | Rendi. | 0.62177 |  |  |  | 649448.6501 | Ft3/sg
factor (formula ECOSIM PRO) | 0.81226 | [6 empty] | 18390.34 | m3/sg | 35.3147 | 18390.34 | m3/sg
Final Exhaust loss | 38.3583 | kj/kg
[8 empty] | 42.72 | kj/kg
UEEP | 2344.6315 | kj/kg | 0. Cálculo del Flujo Volumétrico a la salida de la Turbina |  |  |  |  | 18.3662 | BTU/Lb
Exhaust loss (valor de Tabla) | 42.72 | kj/kg | Flujo másico | 592.71 | kg/sg |  |  | 16.491 | kj/kg
Calidad ELEP | 0.8979 |  | Vol.Especif. | 31.0292 | m3/kg | 0.42274
factor (factor UNITARIO) | 1 |  | Flujo volum. | 18391.3171 | m3/sg | 13.1171
Final Exhaust loss | 38.3583 | kj/kg
|  |  | P (ELEP) | 0.0403 | bar
UEEP (HBAL actual-posible ERROR) | 2344.6315 | kj/kg | H (ELEP) | 2306.2732 | kj/kg
|  |  | Vol.Especif. | 31.0281 | m3/kg
Exhaust loss | 52.5938 | kj/kg
Moisture ELEP | 10.21
factor (factor GENERAL ELECTRIC) | 0.72933
Final Exhaust loss | 38.3583 | kj/kg
UEEP | 2344.6315 | kj/kg
UEEP-ELEP-EXAU=0

## Diez.dat
VALIDACIÓN DEL EJEMPLO DIEZ.DAT (Ciclo de Laguna Verde-equipo nº 56)
1. Cálculo Expansión isoentrópica |  |  | 2. Cálculo del ELEP
Pressure in: 0.2186 bar |  |  | Hin | 2361.23 | kj/kg
Enthalpy in: 2361.2300 kJ/kg |  |  | Houtisoent | 2222.9448 | kj/kg
Entropy in: 7.1268 kJ/kg-C |  |  | Rendi. | 0.9586
Pressure out: 0.0755 bar |  |  | ELEP | 2228.6698 | kj/kg
Enthalpy out: 2222.9448 kJ/kg
Entropy out: 7.1268 kJ/kg-C
Delta Enthalpy: 138.2852 kJ/kg
3. Cálculo del UEEP |  |  | 4. Calculo del Nuevo Rendimiento de la Turbina
Exhaust loss | 39.6143 | kj/kg | UEEP | 2344.71 | kj/kg
Calidad ELEP (P ELEP, H ELEP) | 0.856 |  | Rendi. | 0.11946
factor (formula ECOSIM PRO) | 0.78857
Final Exhaust loss | 26.7402 | kj/kg
UEEP | 2255.41 | kj/kg | 0. Cálculo del Flujo Volumétrico a la salida de la Turbina
Exhaust loss (valor de Tabla) | 31.2385 | kj/kg | Flujo másico | 348.9337 | kg/sg
Calidad ELEP | 0.856 |  | Vol.Especif. | 16.3657 | m3/kg
factor (factor UNITARIO) | 1 |  | Flujo volum. | 5710.5443 | m3/sg
Final Exhaust loss | 26.7402 | kj/kg
|  |  | P (ELEP) | 0.0755 | bar
UEEP (HBAL actual-posible ERROR) | 2255.41 | kj/kg | H (ELEP) | 2228.6698 | kj/kg
|  |  | Vol.Especif. | 16.3657 | m3/kg
Exhaust loss | 39.6143 | kj/kg
Moisture ELEP | 14.4
factor (factor GENERAL ELECTRIC) | 0.67501
Final Exhaust loss | 26.7402 | kj/kg
UEEP | 2255.41 | kj/kg